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	DIVISÃO HIDRÁULICA
Certificado de Calibração
	DOCUMENTO METROLÓGICO
NBR ISO/IEC 17025:2017



	CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO: LVK-2607024
	PÁGINA 01/02



	IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO CALIBRADO



	Instrumento
	Totalizador de Volume
	Tipo
	Hidrômetro

	Marca
	TechMeter
	Modelo
	WPH-150

	Fabricante
	TechMeter Instrumentação Industrial Ltda
	Indicador
	WPH-150

	Nº de Série
	L24HA0006
	TAG
	Não possui

	Faixa de Calibração
	35.000 ~ 150.000 L/h
	Local de Calibração
	Lab. TechMeter 01

	Data da Calibração
	07/07/2026
	Proposta
	KK26-008537-REV1

	Distribuidor responsável
	Cofermeta S.A. – Div. Hidráulica
	Cliente / Destinatário
	_______________________



	PADRÕES UTILIZADOS PARA CALIBRAÇÃO



	Código
	Tipo
	Lab. Responsável
	Nº Certificado
	Calibração
	Validade

	LVT-L-001
	Totalizador Volumétrico
	ACCI
	V25694-1
	25/11/2024
	25/11/2026

	LVT-L-002
	Totalizador Volumétrico
	ACCI
	V25694-2
	25/11/2024
	25/11/2026



	CONDIÇÕES AMBIENTAIS E DO FLUIDO



	Pressão Atm.
	Temp. Ambiente
	Umidade
	Fluido
	Densidade
	Temp. Fluido

	915,5 hPa
	21,2 °C
	UR 52,0%
	Água
	997,82 kg/m³
	21,4 °C



	PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO



A calibração é executada pelo método de comparação do volume ou da massa de água que circula pelo medidor sob calibração em conjunto com medidor padrão calibrado, conforme a norma NBR ISO/IEC 17025:2017.
Como procedimento padrão do laboratório, são calibrados os pontos correspondentes a 0, 25, 50, 75 e 100% da faixa configurada do instrumento, ou conforme acordado previamente.
O presente certificado atende aos requisitos da NBR ISO/IEC 17025:2017 e é válido apenas para o instrumento de medição identificado neste documento, não se estendendo a outros instrumentos, ainda que similares.
O erro de medição é determinado conforme a seguinte equação:
Erro (%) = ((Valor indicado [medidor] − Valor corrigido [padrão]) / Valor corrigido [padrão]) × 100
Os valores declarados de vazão instantânea, totalização e erro correspondem à média de três medidas.
A incerteza expandida relatada (U) é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual, para uma distribuição t com graus de liberdade efetivos relatados (veff), corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. Para k = 2, a distribuição é Normal.
Os resultados relatados são válidos nas condições de calibração. Cabe ao usuário estimar as mudanças nos resultados aqui apresentados ao utilizar o medidor em condições diferentes daquelas em que foi calibrado, bem como as contribuições adicionais de incerteza.
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	CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO: LVK-2607024
	PÁGINA 02/02



	RESULTADO DA CALIBRAÇÃO



	Vazão de Referência [L/h]
	Valor Medidor [L]
	Valor Padrão [L]
	Erro [%]
	Incerteza (U) [%]
	Fator de abrangência (k)

	35.000,00
	1.178,54
	1.167,776
	0,92
	0,50
	2,00

	75.000,00
	2.551,75
	2.529,741
	0,87
	0,50
	2,00

	150.000,00
	5.102,58
	5.057,970
	0,88
	0,50
	2,00



	CURVA DE ERRO X VAZÃO DE REFERÊNCIA
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	RESPONSÁVEL PELA CALIBRAÇÃO
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	ASSINATURA DIGITAL
Assinado de forma digital por Cauã Pereira
Dados: 2026.07.07 11:33:35 -03'00'
Laboratório: TechMeter 01  ·  NBR ISO/IEC 17025:2017



	RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO



	Razão social
	COFERMETA S.A. – DIVISÃO HIDRÁULICA
	[image: ]

	CNPJ
	17.281.973/0003-00
	

	Endereço
	Rua dos Goitacazes, 1600 – Barro Preto – Belo Horizonte/MG – CEP 30190-052
	

	Telefone
	(31) 3290-2200  ·  Vendas: vendasbalcao@cofermeta.com.br
	

	WhatsApp
	(31) 98303-6638  ·  wa.me/5531983036638
	

	Condição
	Responsável pela distribuição do instrumento identificado neste certificado.
	



FIM DO CERTIFICADO
	DESDE 1948, TRANSFORMANDO SUPERAÇÃO EM TRADIÇÃO
CNPJ 17.281.973/0003-00  |  (31) 3290-2200  |  [image: ] @cofermetahidraulica
Vendas: vendasbalcao@cofermeta.com.br  ·  WhatsApp wa.me/5531983036638


Este certificado é válido exclusivamente para o instrumento acima identificado, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo similares, e só pode ser reproduzido por inteiro.
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